## Slide 1
Amalfi 31.01.2018
Legionellosi : aspetti applicativi delle Linee Guida del 07/05/2015

## Slide 2
PERICOLO
E’ rappresentato dal genere Legionella che comprende 61 specie diverse e 70 sierogruppi.
Non tutte sono associate ai casi di malattia nell’uomo.
La forma più frequente, nei casi diagnosticati, è la Legionella Pneumophila (sierogruppo 1)

## Slide 3
RISCHIO
Colonizzazione dell’impianto causa di casi di legionellosi a carico dei clienti e/o del personale.
Esposizione dell’attività a possibili provvedimenti e ad attenzione da parte di tour operator.

## Slide 4
PREVENZIONE
Consiste nel mettere in atto una strategia condivisa e documentata per un’oculata gestione dell’impiantistica, atta ad evitare la crescita batterica.
Vi è la necessità di raccordo e sintonia operativa tra la mente pensante ed il braccio operativo.

## Slide 27
Consigli per la gestione dell’impianto idro-sanitario
Le reti dell’acqua fredda e calda devono essere adeguatamente distanziate e coibentate
Evitare tubazioni con tratti terminali ciechi e senza o ridotta circolazione dell’acqua
I materiali utilizzati devono impedire l’attacco di biofilm e garantire la possibilità di eseguire adeguati trattamenti di disinfezione
La temperatura dell’acqua calda deve essere mantenuta a 60°C nei serbatoi di accumulo e non deve scendere sotto i 50°C alla base di ogni colonna di ricircolo, usando dispositivi per evitare scottature (miscelatori, valvole termostatiche…)
I serbatoi di accumulo devono essere facilmente ispezionabili al loro interno, con alla base un rubinetto per effettuare lo spurgo ed un altro, posto a 30 cm da terra, per permettere il controllo analitico
I serbatoi dell’acqua fredda e calda devono essere ispezionati e puliti periodicamente dalle incrostazioni, disinfettandoli una volta l’anno con 50 mg/L di cloro residuo libero per 1 ora

## Slide 28
Fare scorrere sia l’acqua fredda che calda nelle camere per alcuni minuti prima che vengano occupate
Mantenere i diffusori delle docce e i rompigetto dei rubinetti puliti e privi di incrostazioni di calcare, sostituendoli all’occorrenza
Negli alberghi a funzionamento stagionale, prima della riapertura, bisogna procedere ad una pulizia sia dei serbatoi che della rubinetteria, facendo scorrere l’acqua da tutti i rubinetti
Bisogna trattare adeguatamente i circuiti delle fontane decorative

## Slide 29
Gestione dell’impianto di condizionamento centralizzato
Eseguire ispezioni e controlli per verificare il corretto funzionamento e la presenza di sporcizia e di acqua di condensa nelle canalizzazioni e nei terminali (ventilconvettori, fancoil….)
Controllare lo stato di efficienza dei filtri, eliminando l’eventuale presenza di condensa e/o di gocce d’acqua sulla loro superficie per evitare la crescita batterica, con secondaria diffusione degli ambienti condizionati
I filtri vanno sostituiti, secondo le indicazioni del costruttore

## Slide 31
Gestione delle vasche idromassaggio
Bisogna garantire il rispetto dei tempi di ricircolo adeguati alle dimensioni ed alla frequentazione dell’impianto con un controllo ogni 3 ore al massimo
Sostituire, ogni giorno, almeno la metà della massa d’acqua
Pulire e risciacquare ogni giorno i filtri
Prevedere concentrazione di cloro attivo libero pari a 0,7-1,5 mg/L e del pH tra 7,0-7,6
Controllare temperatura e concentrazione di cloro e del pH tre volte al giorno
Operare una disinfezione accurata settimanale

## Slide 32
Fattori di rischio aggiuntivi
per la peculiarità delle strutture turistico-alberghiere
soggiorni brevi, variabilità nell’uso in base alla stagione
consumo di acqua concentrato in certe ore del giorno e notte (calo della T° dell’acqua)
la qualità dell’acqua erogata può variare e dovrebbe essere monitorata più frequentemente in bassa stagione per lo scarso consumo o quando l’albergo è chiuso in quanto il ristagno facilita la formazione di biofilm
sistema di distribuzione dell’acqua molto complesso (ogni stanza ha il bagno) con percorsi lunghi dal sito di distribuzione ai rubinetti
scarsa conoscenza del problema da parte del personale dei
servizi tecnici dell’hotel

## Slide 34
2000 Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della
legionellosi
2005 Linee Guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i
gestori di strutture turistico-ricettive e termali
2015 Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della
legionellosi.
Riunisce, aggiorna ed integra le indicazioni riportate nelle
precedenti linee guida e le sostituisce
2008 Dlvo n. 81 rischi per gli ambienti di lavoro. Al Titolo X la
legionella è classificata al gruppo 2 tra gli agenti patogeni

## Slide 35
Aspetti salienti delle Linee Guida
Sono delle raccomandazioni, quindi, un invito ad utilizzare le regole e le procedure riportate in maniera più cogente che non semplici consigli o suggerimenti
Sono un sistema, cioè un insieme organico di definizioni, regole, procedure e riscontri accomunati dal medesimo obiettivo
Sono soggette a periodici aggiornamenti
Definiscono un comportamento, cioè l’insieme delle azioni che devono essere intraprese per raggiungere il risultato preposto

## Slide 36
Non sono leggi
Richiedono un’elasticità che non è concessa alle leggi ordinarie
Da un punto di vista legale, sono molto simili alle cosiddette Norme Tecniche ( UNI, UNI-CIG, UNI-CEI, ecc.)
Non hanno valore di legge, tuttavia, l’osservanza delle Linee Guida rientra negli obblighi di diligenza richiesti a chi adempie ad un’attività imprenditoriale : cura, cautela, perizia e legalità

## Slide 37
L’albergatore è soggetto ai cosiddetti obblighi di protezione, che fanno riferimento agli articoli 1175 c.c. (comportamento secondo correttezza) e 1375 c.c. (buona fede contrattuale).
Con l’espressione obblighi di protezione s’intende l’obbligo di assicurare la sorveglianza, l’igiene e la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio, nel rispetto delle normative vigenti, per garantire la sicurezza e l’incolumità fisica del cliente.

## Slide 42
Ogni struttura turistico-ricettiva deve individuare e nominare un responsabile
- che sia esperto
- che comprenda l’importanza della prevenzione e dell’applicazione delle misure di controllo
- che operi per l’identificazione e la valutazione del rischio potenziale d’infezione

## Slide 43
I compiti del responsabile sono :
la conoscenza dei fattori di rischio
la conoscenza dell’impiantistica presente e delle modalità di esercizio attraverso l’ispezione della struttura per valutare l’intero impianto con individuazione dei punti critici
il coordinamento delle varie figure professionali che interagiscono nella problematica (formazione del team)

## Slide 44
Istituzione di un registro in cui siano documentati:
gli interventi di valutazione del rischio
le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’impianto idrico e di climatizzazione
Effettuazione dell’analisi del rischio, con cadenza almeno biennale e ogni qualvolta la situazione viene modificata
rifare l’analisi ad ogni segnalazione di un possibile caso di legionellosi

## Slide 45
Il responsabile dell’impianto deve svolgere controlli interni secondo protocolli di gestione e di autocontrollo formalizzati in un:
documento di valutazione del rischio
che deve analizzare ogni fase che potrebbe rilevarsi critica nella gestione dell’ attività.

## Slide 46
Il documento deve tenere in considerazione questi principi :
. Analisi dei potenziali pericoli igienico sanitari della struttura
e dei servizi annessi;
.Individuazione dei punti o delle fasi in cui possono
estrinsecarsi tali pericoli e definizione delle relative misure
preventive e mitigative da adottare;
.Individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici
degli stessi;
.Definizione del sistema di monitoraggio dei parametri di
controllo e dei relativi limiti critici;

## Slide 47
5. Individuazione dei soggetti responsabili dell’igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti, della funzionalità della piscina e formazione degli addetti in modo tale da assicurare un addestramento o una formazione idonea in relazione al tipo di attività da svolgere
6. Verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

## Slide 52
Manutenzione
Controllo Analitico
Analisi del rischio

## Slide 53
Il registro della manutenzione deve comprendere
1. Le caratteristiche dell’impianto
a. La mappatura dell’impianto
b. Materiale delle tubazioni
c. Eventuali modifiche e riparazioni avvenute nel tempo
d. Temperature massime raggiungibili in ogni sezione dell’impianto
e. I punti dove è possibile immettere cloro nell’impianto
f. La presenza di eventuali barriere che permettano di isolare parti
dell’impianto idrico
g. Cariche registrate nel corso del tempo
2. Metodi di disinfezione dell’acqua sanitaria scelti
a. Modalità e tempi in cui i trattamenti sono stati eseguiti
b. Cariche registrate prima e dopo i trattamenti
3. Manutenzione vera e propria
a. Schema generale degli interventi programmati
b. Tipo di manutenzione effettuata, firmata dal responsabile

## Slide 59
Campionamento
Deve essere effettuato prima di qualsiasi intervento di disinfezione e a distanza di 48 ore dalla sua esecuzione.
Il numero di campioni deve essere proporzionato alle dimensioni dell’impianto.
Devono essere effettuati almeno i seguenti prelievi
Per l’acqua calda :
mandata (oppure da rubinetto più vicino al serbatoio)
ricircolo
fondo del serbatoio
almeno 3 punti rappresentativi ( i più lontani, i più freddi, quelli scarsamente utilizzati )
Per l’acqua fredda:
fondo del serbatoio
almeno 2 in punti rappresentativi (il più lontano nella distribuzione e il più caldo)
Per le strutture a funzionamento stagionale, il campionamento dovrà essere effettuato sempre prima della riapertura

## Slide 62
Principali fattori che determinano la difficoltà interpretativa dei risultati ambientali
La dose minima infettante è sconosciuta
La Legionella può essere presente anche in assenza di casi
Non è stabilita una correlazione tra l’entità della contaminazione e il rischio di sviluppare la malattia
L’analisi batteriologica è solo una stima puntuale della situazione: la concentrazione di Legionella può variare in base al momento del campionamento e da un punto a un altro
La specie riscontrata nell’acqua non necessariamente è patogena
L’aerosolizzazione dell’acqua è importante quanto le UFC/l, ma questo parametro è difficilmente misurabile

## Slide 66
In presenza di un caso singolo
La bonifica ambientale è raccomandata in caso di positività dell’analisi dei campioni alle concentrazioni indicate nelle tabelle 6 e 7.
In presenza di un cluster (quando si hanno 2 o più casi che hanno soggiornato presso la stessa struttura nei primi 10 giorni dall’insorgenza della malattia e nell’arco di due anni)
- gli interventi di controllo devono essere adottati tempestivamente, ma solo dopo che siano stati raccolti i campioni;
- a scopo preventivo, tutte le attrezzature non essenziali, come piscine per idromassaggio e torri di raffreddamento degli impianti dell’aria condizionata, devono essere disattivate immediatamente, fino a che vengano effettuati gli accertamenti analitici del caso;
- se gli accertamenti risultano positivi, deve essere effettuata al più presto la bonifica ambientale, seguita dalla verifica della sua efficacia

## Slide 68
METODI DI BONIFICA
METODO | VANTAGGI | SVANTAGGI
Innalzamento termico alla periferia > 60 °C | Semplice Efficace sulla breve durata Facile da controllare | Rischio di scottature Necessita di organizzazione Efficacia di breve durata Ha impatto sulle tubature
Ipoclorito di sodio | Tecnica di disinfezione collaudata Semplice Economico | Formazione di trialometani Influenza il sapore e l’odore Non è stabile Scarsa penetrazione nel biofilm Favorisce la corrosione delle tubature
Biossido di cloro | Tecnica collaudata Non produce alometani Semplice Ha notevole attività biocida Permane relativamente a lungo nelle tubature | Formazione di cloriti e clorati Richiede produzione estemporanea Ha impatto sulle tubature

## Slide 69
METODO | VANTAGGI | SVANTAGGI
Perossido di idrogeno | Metodo collaudato Semplice | Debole disinfettante Sospetto di mutagenicità
Acido peracetico | Notevole efficacia biocida Efficace sul biofilm | Impatto sulle tubature Instabilità chimica Scarsa esperienza
Ionizzazione Cu/Ag | Efficace quando sono mantenute le concentrazioni prescritte Non genera prodotti secondari | Necessita di costante monitoraggio di Cu e Ag Applicabile ad acque e tubature con determinate caratteristiche Incremento concentrazioni Cu e Ag nell’acqua Costoso Manutenzione impegnativa
METODI DI BONIFICA

## Slide 70
METODO | VANTAGGI | SVANTAGGI
Perossido di idrogeno/ioni argento | Soluzione pronta all’uso, da diluire Efficace sul biofilm Non genera prodotti secondari Applicabile ad acque con determinate caratteristiche | Ha impatto sulle tubature
U. V. | Tecnica collaudata Semplice Senza odori e sapori Non ha effetto residuo | Non inattiva le legionelle nell’impianto Non ha effetto sulla formazione di biofilm
Ozono | Elevata attività biocida Privo di odori e sapori Facile impiego Non genera prodotti collaterali dannosi | Efficacia limitata nello spazio e nel tempo Inefficace nei rami morti Non penetra nel biofilm Ha impatto, se concentrato, sulle tubature Difficile manutenzione
METODI DI BONIFICA

## Slide 71
Mantenimento temperatura > 50°C
Modalità di esecuzione
Mantenimento costante della temperatura tra 55-60°C all’interno della rete di distribuzione acqua calda mediante taratura valvola miscelatrice
DALLA CALDAIA
ACQUA FREDDA 15°C
POMPA RICIRCOLO
RICIRCOLO 55 °C
AL CONSUMO TM 55-60°C
SERBATOIO
ACCUMULO
70°C
70°C
15°C

## Slide 72
Mantenimento temperatura >50°C
Commenti
Non elimina Legionella
Non sempre applicabile
(centrali termiche non adeguate)
Contrario al Regolamento sul risparmio energetico D.P.R. 412/93 (T= 48°C)
Incrostazione reti di distribuzione e terminali (aumento rischio ricrescita batterica)
Azione corrosiva nel bollitore e nella rete (aumento rischio ricrescita batterica)

## Slide 73
Shock termico
Modalità di esecuzione
Aumento della temperatura dell’acqua calda a 70-80°C continuativamente per 3 gg. con scorrimento per 30 min. (temperatura minima ai punti distali 60°C)
DALLA CALDAIA
ACQUA FREDDA 15°C
POMPA RICIRCOLO
RICIRCOLO >60 °C
AL CONSUMO TM >60°C
SERBATOIO
ACCUMULO
80°C
70-80°C
15°C

## Slide 74
Necessità di interventi frequenti
Ricrescita batterica nel periodo tra due risanamenti
Non sempre applicabile
(centrali termiche non adeguate)
Richiede tempo e personale per controllo T (rischio ustioni)
Innesco processi di incrostazione
Azione corrosiva: Costo manutenzione impianti!
Commenti
Possibile
ricontaminazione
Shock termico

## Slide 75
Paradossalmente può succedere che, in seguito a una bonifica importante, nei primi giorni le cariche tendano ad aumentare e/o si presentino nuovi sierotipi: tale eventualità può essere rilevata, ad esempio, in impianti vetusti sui quali non è mai stata effettuata tale operazione.
In questo caso occorre ripetere la bonifica fino alla negativizzazione dei risultati analitici.